BB-KSS MASTER DOKÜMAN

20.000 kg/gün Örgü Kumaş Boyahanesinde RO Kapasite Seçimi

Yalnızca ana boyama banyosu referans alınarak teknik kapasite hesabı, doğrulama ve yayın paketi hazırlığı

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje kodu | BB-KSS + BB-CVS / RO-20K |
| Versiyon | v1.0 |
| Tarih | 2026-07-20 |
| Kapsam | 20.000 kg/gün örgü kumaş boyahanesinde yalnızca ana boyama banyosu için RO kapasite seçimi |
| Hariç tutulanlar | Yıkama, sabunlama, durulama, makine temizliği, apre, kazan besi suyu, atık su geri kazanımı ve video üretimi |

1. Teknik karar özeti

BB-KSS teknik kararı: Satın alma ve kapasite güvenliği açısından önerilen seçim 10 m³/saat net permeat üreten tek geçişli endüstriyel BWRO sistemidir. Permeat tankı 100-120 m³ aralığında projelendirilmelidir.

8 m³/saat kapasite, sabit 1:6 flotte oranı ve 20 saat/gün çalışma için teorik minimumdur. Ancak 1:7 flotte ve %15 emniyet payında günlük ihtiyaç 161 m³/gün seviyesine çıkar; bu değer 8 m³/saat sistemin 20 saatlik 160 m³/gün üretimini sınırda bırakır.

10 m³/saat kapasite, 20 saat/gün çalışma ile 200 m³/gün net permeat üretir. Bu değer 1:5-1:8 flotte aralığında, %15 emniyet payı dahil, yalnızca ana boyama banyosu kapsamı için güvenli rezerv oluşturur.

Bu karar ham su analizi kesinleşmeden membran dizilim kararı yerine geçmez. Nihai tasarım için ham su iletkenliği, sertlik, bikarbonat/alkalinite, silis, sülfat, demir, mangan, bulanıklık ve SDI ölçülmelidir.

| Karar maddesi | Öneri |
| --- | --- |
| Net permeat kapasitesi | 10 m³/saat |
| Günlük çalışma hedefi | 18-20 saat/gün |
| Günlük net üretim | 180-200 m³/gün |
| Sistem tipi | Tek geçişli BWRO |
| Permeat tankı | 100-120 m³ |
| Recovery varsayımı | %75 tasarım varsayımı; ham su analizine göre revize edilir |
| Ham su besleme debisi | 10 / 0,75 = 13,3 m³/saat |
| Reject debisi | 13,3 - 10 = 3,3 m³/saat |

Uygulama örneği: Günde 20.000 kg üretim yapan ve ortalama 1:6 flotte kullanan işletmede ana banyo ihtiyacı 120 m³/gün olur. %15 pay eklendiğinde 138 m³/gün gerekir. 10 m³/saat sistem 18 saatte 180 m³ üretir ve bu senaryoda 42 m³/gün rezerv bırakır.

2. Ana kaynak dosya incelemesi

| Kaynak dosya | Kullanılan bilgi | Değerlendirme |
| --- | --- | --- |
| README.md | Konu, paket içeriği, site yerleşimi ve yayın sırası | Yayın paketi için yararlı; master teknik doküman eksikti. |
| asset-manifest.json | 10 m³/saat permeat, 100-120 m³ tank, tek geçişli BWRO, %75 recovery | Ana teknik karar tutarlı; hesap adımları dokümana açıldı. |
| site/20-000-kg-boyahane-ro-kapasite-secimi.mdx | Flotte hesabı, 8-10 m³/saat karşılaştırması, hedef su kalitesi | Temel içerik doğru; tekrarlar birleştirildi, eksikler eklendi. |
| social/*.txt | LinkedIn, Instagram, Facebook, X, YouTube metinleri | Sosyal metinler teknik kaynağa göre sadeleştirildi; video hariç tutuldu. |
| assets/carousel.* | 9 slaytlık özet yayın formatı | Master dokümandan türetilmiş yeni carousel yapısı oluşturuldu. |

2.1 Çelişki, eksik ve düzeltme kayıtları

| Kayıt | Tespit | Uygulanan düzeltme |
| --- | --- | --- |
| K-01 | Paket içinde master DOCX/PDF teknik kaynak yoktu. | DOCX/PDF master doküman üretildi ve yayın paketine ana kaynak olarak eklendi. |
| K-02 | 8 m³/saat kapasite bazı bölümlerde “yeterli” algısı oluşturuyordu. | 8 m³/saat “minimum uygulanabilir”, 10 m³/saat “önerilen güvenli seçim” olarak ayrıldı. |
| K-03 | 1:7 + %15 emniyet payı hesabı 161 m³/gün olup 8 m³/saat x 20 saat = 160 m³/gün değerini sınırda bırakıyor. | Tabloda 8 m³/saatin 1:7 için güvenli olmadığı açıkça belirtildi. |
| K-04 | Recovery %75 tek sabit değer gibi görünüyordu. | %75 tasarım varsayımı olarak tanımlandı; ham su analizine göre revizyon gerektiği eklendi. |
| K-05 | Permeat kalitesi hedefleri vardı ancak ham su analiz parametreleri yeterince operasyonel verilmemişti. | SDI, silis, sülfat, alkalinite, TOC/COD, bulanıklık ve demir-mangan kontrolü eklendi. |
| K-06 | Anlık makine dolum debisi ve tank/pompa ilişkisi özet geçilmişti. | Permeat tankı ve dağıtım pompası seçimi ayrı bölüm yapıldı. |
| K-07 | Sosyal medya metinlerinde aynı bilgiler tekrar ediyordu. | Teknik masterdan türetilmiş kısa, platform bazlı metinler oluşturuldu. |

3. Hesaplama yöntemi

Bu çalışmada kapasite hesabı yalnızca ana boyama banyosuna göre yapılmıştır. Boyama banyosu su ihtiyacı, günlük kumaş miktarı ile flotte oranının çarpılmasıyla hesaplanır.

Formül: Günlük ana banyo suyu (m³/gün) = Günlük kumaş miktarı (kg/gün) × flotte oranı (L/kg) / 1000.

Emniyet payı; reçete değişkenliği, transfer/kısa süreli kayıplar, membran performans düşüşü, temizlik sonrası toparlanma ve eş zamanlı dolum riskleri için kullanılır. Bu çalışmada %15 pay kullanılmıştır.

| Flotte oranı | Teorik ana banyo suyu | %15 emniyet paylı ihtiyaç | 8 m³/saat - 20 saat | 10 m³/saat - 20 saat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:5 | 100 m³/gün | 115 m³/gün | Yeterli | Güvenli |
| 1:6 | 120 m³/gün | 138 m³/gün | Yeterli fakat rezerv sınırlı | Güvenli |
| 1:7 | 140 m³/gün | 161 m³/gün | Sınırda / riskli | Güvenli |
| 1:8 | 160 m³/gün | 184 m³/gün | Yetersiz | Güvenli |

Uygulama örneği: İşletme günlük 20.000 kg üretimi 1:7 flotte ile çalışıyorsa teorik ihtiyaç 140 m³/gün olur. %15 payla 161 m³/gün gerekir. 8 m³/saat sistem 20 saatte 160 m³ ürettiği için bakım, CIP veya debi düşüşü olduğunda üretimi yakalayamaz.

3.1 Çalışma saatine göre kapasite

| RO kapasitesi | 16 saat/gün | 18 saat/gün | 20 saat/gün | 24 saat/gün teorik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 m³/saat | 128 m³/gün | 144 m³/gün | 160 m³/gün | 192 m³/gün |
| 10 m³/saat | 160 m³/gün | 180 m³/gün | 200 m³/gün | 240 m³/gün |

Uygulama örneği: Gece vardiyasında RO 18 saat çalıştırılıyorsa 10 m³/saat sistem 180 m³/gün üretir. Bu kapasite 1:8 + %15 senaryosundaki 184 m³/gün ihtiyaca çok yakındır; bu nedenle 1:8 sürekli işletme varsa tank hacmi ve çalışma saati ayrıca artırılmalıdır.

4. Önerilen sistem konfigürasyonu

| Bölüm | Önerilen yapı | Kontrol noktası |
| --- | --- | --- |
| Ham su tankı | Günlük üretim dalgalanmasını sönümleyen tampon depo | Seviye sensörü, taşma, dip blöf, mekanik temizlik |
| Ön filtrasyon | Multimedya filtre / uygun filtrasyon | Bulanıklık ve partikül yükü düşürülmeli |
| Yumuşatma veya antiskalant | Ham su sertlik ve alkalinite değerine göre seçilir | Membranda kireçlenme riskini kontrol eder |
| Kartuş filtre | RO öncesi son güvenlik filtresi | Basınç farkı trendi takip edilir |
| BWRO skid | 10 m³/saat net permeat | Basınç, debi, iletkenlik, recovery, reject |
| CIP ünitesi | Kimyasal temizlik için ayrı tank/pompa hattı | Temizlik sıklığı normalde kontrol altında tutulmalı |
| Permeat tankı | 100-120 m³ | Eş zamanlı makine dolum hacmiyle doğrulanır |
| Dağıtım pompası | Frekans kontrollü, ring hattı beslemeli | Anlık debi ve basınç düşümü izlenir |

Uygulama örneği: Bir vardiyada birkaç makine aynı anda doluma giriyorsa RO cihazının saatlik debisi tek başına yeterli olmaz. 10 m³/saat RO + 100-120 m³ permeat tankı, anlık dolumu tanktan karşılar; RO ise gün içinde tankı tekrar tamamlar.

4.1 Debi hesabı: recovery, feed ve reject

Varsayım: Net permeat = 10 m³/saat, recovery = %75.

| Hesap | Sonuç |
| --- | --- |
| Feed debisi = permeat / recovery | 10 / 0,75 = 13,3 m³/saat |
| Reject debisi = feed - permeat | 13,3 - 10 = 3,3 m³/saat |
| 20 saat feed ihtiyacı | 13,3 × 20 = 266 m³/gün ham su |
| 20 saat reject miktarı | 3,3 × 20 = 66 m³/gün reject |

Uygulama örneği: Sadece 200 m³/gün permeat üretimine odaklanılırsa ham su ve reject unutulabilir. %75 recovery ile 200 m³ permeat için yaklaşık 266 m³ ham su gerekir ve 66 m³/gün reject oluşur. Bu reject hattı kanalizasyon/geri kazanım kapasitesi açısından kontrol edilmelidir.

5. Hedef permeat kalitesi ve ölçüm planı

Aşağıdaki değerler kesin satın alma şartnamesi değil, boyama banyosu için güvenli hedef aralığıdır. Nihai hedefler ham su kalitesi, kullanılan boya/kimyasal sistemi, açık/koyu renk reçeteler ve işletmenin mevcut kalite geçmişiyle birlikte doğrulanmalıdır.

| Parametre | Önerilen hedef | Neden önemli? |
| --- | --- | --- |
| İletkenlik | Tercihen 20-80 µS/cm | Tuz yükü ve reçete tekrarlanabilirliği için hızlı saha göstergesidir. |
| Toplam sertlik | <1-2 °fH | Kalsiyum/magnezyum kaynaklı çökelme, leke ve ton sapması riskini azaltır. |
| Demir | <0,05 mg/L | Sararma, leke ve renk tonu sapması riskini azaltır. |
| Mangan | <0,02 mg/L | Noktasal leke ve oksidatif renk problemlerini azaltır. |
| Bikarbonat / alkalinite | Tercihen <20-30 mg/L CaCO₃ | pH tampon etkisi nedeniyle özellikle reaktif boyamada reçete kontrolünü etkiler. |
| Bulanıklık | <0,2 NTU hedef | Partikül kaynaklı membran kirlenmesi ve banyo kirliliği riskini azaltır. |
| SDI | RO öncesinde mümkünse <3 | Membran kirlenme eğilimini gösterir; yüksek SDI sık temizlik ve kapasite düşüşü doğurur. |

Uygulama örneği: Laboratuvarda reçete RO suyu ile hazırlanıp üretimde farklı iletkenlikte yumuşak su kullanılırsa laboratuvar-üretim renk tutarlılığı bozulabilir. Kritik renklerde lab ve üretim banyo suyu aynı standartta tutulmalıdır.

5.1 Minimum ölçüm ve kayıt sıklığı

| Kontrol | Sıklık | Kayıt |
| --- | --- | --- |
| Permeat iletkenliği | Her vardiya + otomatik trend | µS/cm, sıcaklık kompanzasyonu 25 °C |
| Ham su iletkenliği | Günlük | µS/cm |
| Sertlik | Günlük veya vardiya başı | °fH veya mg/L CaCO₃; kullanılan birim sabitlenmeli |
| Demir/mangan | Haftalık veya ham su değişiminde | mg/L |
| SDI | Devreye alma, performans düşüşü, filtre değişimi sonrası | SDI değeri ve test koşulu |
| RO basınç/debi/recovery | Sürekli trend | Feed, permeat, reject, diferansiyel basınç |

6. İşletme riskleri ve kalite kapıları

| Risk | Belirti | Önlem |
| --- | --- | --- |
| Kapasite sınırı | Tank seviyesi düşer, makineler su bekler | 10 m³/saat seçim, tank seviye trendi, dolum takvimi |
| Membran kirlenmesi | Aynı permeat için basınç artar, iletkenlik yükselir | Ön arıtma kontrolü, SDI takibi, zamanında CIP |
| Recovery fazla zorlanır | Kireçlenme, debi düşüşü, sık temizlik | Ham su analizine göre recovery limiti ve antiskalant |
| Sertlik kaçağı | Leke, ton farkı, sabun çökelmesi | Yumuşatma/antiskalant kontrolü, sertlik testi |
| Lab-üretim su farkı | Reçete tutmaz, renk tekrarlanabilirliği düşer | Laboratuvar ve üretim için aynı su standardı |
| Yanlış birim okuması | µS/cm, mS/cm, ppm TDS karışır | Cihaz birimi ve kompanzasyon ayarı standartlaştırılır |

Uygulama örneği: Permeat iletkenliği 40 µS/cm seviyesinden 120 µS/cm seviyesine çıkıyorsa ilk karar “reçeteyi değiştirmek” olmamalıdır. Önce membran performansı, basınç farkı, recovery, kartuş filtre basınç farkı ve ham su iletkenliği birlikte kontrol edilmelidir.

7. Satın alma şartnamesine yazılması gereken ana maddeler

• Net permeat kapasitesi 10 m³/saat olarak garanti edilmeli; kapasite değeri brüt pompa debisi değil, ölçülen permeat debisi olmalıdır.

• Tasarım recovery değeri ham su analizine göre teklif dosyasında açıklanmalıdır. %75 bu dokümanda hesap varsayımıdır.

• Teklifte ham su analizi, ön arıtma şeması, membran modeli, membran sayısı, basınç kabı dizilimi, pompa gücü, otomasyon noktaları ve CIP yapısı verilmelidir.

• Permeat tankı 100-120 m³ aralığında projelendirilmeli; en büyük eş zamanlı makine dolum senaryosuyla doğrulanmalıdır.

• Permeat iletkenliği, feed/reject/permeat debileri, basınçlar ve alarm geçmişi operatör ekranında izlenebilir olmalıdır.

• Devreye alma sonunda performans kabul testi yapılmalı: permeat debisi, permeat iletkenliği, recovery, basınçlar, tank dolum süresi ve alarm fonksiyonları kayıt altına alınmalıdır.

8. İki aşamalı kontrol sonucu

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| 1. teknik kontrol | Flotte hesabı, kapasite tablosu, 8-10 m³/saat karşılaştırması ve %75 recovery debileri yeniden hesaplandı. |
| 2. yayın kontrolü | Tekrar eden sosyal/site cümleleri birleştirildi; video bölümü çıkarıldı; ZIP klasör yapısı BB-507 standardına göre kuruldu. |
| Kalan belirsizlik | Ham su analizi yoksa nihai membran dizilimi ve gerçek recovery kesinleştirilemez. |

9. Kaynakça ve doğrulama notları

DuPont FilmTec Reverse Osmosis/Nanofiltration Membranes Technical Manual, Rev. 19, February 2026. BW30 tipi brackish water RO uygulaması, membran sınıfları ve temel tasarım kavramları için kullanıldı.

DuPont FilmTec Membrane System Design Guidelines for 8-inch Elements, Rev. 14, February 2026. RO sistemlerinde feed su kalitesine göre SDI, flux, minimum concentrate flow ve tasarım sınırlarının önemini doğrulamak için kullanıldı.

DuPont FilmTec Factors Affecting RO Membrane Performance, June 2025. Recovery, rejection, permeate, feed/concentrate flow, basınç ve sıcaklığın membran performansına etkisi için kullanıldı.

Puretec Industrial Water, Reverse Osmosis - The Basics, 2024. Endüstriyel RO sistemlerinde recovery aralığı ve feed/permeate/concentrate hesabı için ikincil teknik kaynak olarak değerlendirildi.

Tekstil su kalitesi literatürü ve saha kabul değerleri. Sertlik, demir, mangan, bikarbonat ve iletkenlik hedefleri için tekstil boyama pratikleriyle uyumlu güvenli hedef aralıkları kullanıldı; işletmeye özel limitler ham su ve reçete geçmişiyle kesinleşmelidir.